1建设项目基本情况

| 项目名称 | 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 青岛特殊钢铁有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 钱刚 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 潘世日 |  |  |  |
| 通讯地址 | 青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 0532-84816761 |  |  | 传真 |  | 0532-58815030 |  |  | 邮政编码 |  |  | 266409 |  |
| 建设地点 | 冶炼铁前110kV变电站位于青岛特殊钢铁有限公司内，纬二路和经五路交叉口西南角。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  | —— |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | —— |  |  |
| 建设性质 |  | 新建（已建成）√改扩建□技改□ |  |  |  |  | 行业类别 及代码 |  |  |  | D4420电力供应 |  |  |
| 占地面积 （平方米） |  | 5190.57（围墙内） |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | —— |  |  |
| 总投资 （万元） |  | 8700 |  |  | 其中：环保 投资（万元） |  | 10 |  |  |  | 环保投资占总投资比例 |  | 0.1% |
| 评价经费 （万元） |  | —— |  |  | 投产日期 |  |  | 2015年9月 |  |  |  |  |  |
| 1.1 项目背景 青岛特殊钢铁有限公司（简称青岛特钢）坐落于青岛市黄岛区泊里镇董家口循环经济区（青岛市黄岛区泊里镇集成路1886号），成立于2011年7月，其前身为青岛钢铁有限公司。总占地面积9297亩，紧邻董家口港40万吨级矿石码头，具有不可比拟的区位优势。厂区目前配备大型机械化封闭原料场，7m顶装焦炉、240㎡烧结机、1800m³高炉、100t转炉及真空精炼、连铸、专业化精品线、棒、扁钢生产线，整体设计布局紧凑。 为满足青岛特钢厂区内的用电要求，厂区内建设有一处发电机组，配套建设一座110kV升压站；厂区内还建设两座同时与厂外供电系统和升压站发生电源联络的110kV枢纽变电站，分别是制氧轧钢110kV变电站、冶炼铁前110kV变电站，以这两座枢纽变电站为中心配电给厂区内的供电设备。 制氧轧钢110kV变电站和冶炼铁前110kV变电站作为厂区发电机组的主要电力用户，通过升压站110kV出线相连分别与两个以上变电站相连，在不出现功率倒送的情况下，厂区发电机组尽量供电给本区域的用电负荷；在发电机组电力无法满足用电需求的特殊情况下，通过厂外供电系统给两座枢纽站供电，以保证供电系统的稳定和发电机组发电的经济效益最大化。 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程于2015年投入运行，为炼铁炼钢区、铁前区供电，同时供电给110kV鼓风变电站内的3台主变。未开展环境影响评价。2018年12月29日，青岛市环境保护局下发了《青岛市环境保护局关于青岛特殊钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目环境监察意见的函》（青环函[2018]56号，见附件2），指出公司应依法开展110kV变电站的辐射环境影响评价，于2019年6月前完成审批、验收。青岛特殊钢铁有限公司为完善环保手续，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第24号，2018年12月29日修正）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日）等有关法律法规，委托我单位对该项目进行环境影响评价，接受委托后，在进行现场调查与核实、环境检测、工程分析等基础上，我单位于2019年3月编制完成《青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程环境影响报告表（送审版）》。 2019年4月，青岛市环境工程评估中心（以下简称“评估中心”）对《青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程环境影响报告表（送审版）》进行了评估，根据评估中心意见，我单位于2019年4月修改完成了《青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程环境影响报告表（报批版）》。 1.2 工程规模 冶炼铁前110kV变电站为已建成变电站，站内目前共安装6台主变，其中63MVA主变4台，电压等级为110/10.5kV；75MVA主变2台，电压等级为110/35/10.5kV，总体布置方式为主变压器户外布置，110kV配电装置为户内GIS，35kV配电装置、10kV配电装置户内布置。 110kV系统采用双母单分段接线，设置四回工作电源进线，一回自220kV贡口变电站（110kV贡钢甲线）、一回自220kV董家口变电站（110kV董钢线）、两回来自厂区内电厂110kV升压站（110kV冶炼甲线/110kV冶炼乙线），三回馈出给110kV鼓风站的三个变压器-电动机单元组，另设置一回联络线至制氧轧钢110kV变电站（110kV钢联线，不在本项目评价范围内）。 35kV系统采用单母线分段接线，分别馈出给一炼钢及二炼钢的LF精炼炉变压器。 10kV系统采用单母线分段接线，馈出给步炼铁负荷、炼钢负荷、铁前区及矿渣微粉等部分全厂性公辅的动力负荷，干熄焦发电机组在本变电站的10kV母线实现并网。 本工程建设内容详见表1-1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表1-1 工程建设内容表 项目; 建设规模. 冶炼铁前110kV变电站; 主变压器; 4×63MVA+2×75MVA. 总体布置; 主变压器户外布置， 110kV配电装置为户内GIS ，35kV/10kV配电装置户内布置. 110kV进出线; 8回. 110kV贡钢甲线; 线路; 单回空中电缆通廊,1×0.79km. 电缆规格; ZR-YJLW02-64/110kV. 110kV董钢线; 线路; 单回空中电缆通廊,1×0.81km. 电缆规格; ZR-YJLW02-64/110kV. 110kV冶炼甲线 110kV冶炼乙线; 线路; 双回空中电缆通廊,2×0.54km. 电缆规格; ZR-YJLW02-64/110kV. 本次环评规模：冶炼铁前110kV变电站、110kV贡钢甲线和110kV董钢线（仅包括青岛特钢厂区内线路）、110kV冶炼甲线和110kV冶炼乙线。 1.3 工程概况 1.3.1变电站概况 冶炼铁前110kV变电站位于青岛特殊钢铁有限公司内，站址中心坐标：N 35°37'48.81"，E 119°43'42.81"。本工程变电站已投运多年，根据现场勘查，变电站东侧为经五路、南侧为办公楼、西侧为经四路、北侧为纬二路。站界外30m范围内环境保护目标为南侧10m的3F厂区内办公楼。 冶炼铁前110kV变电站地理位置示意图见图1-1，周边影像关系见图1-2，变电站内现场照片见图1-3，变电站周围现场照片见图1-4，青岛特殊钢铁有限公司平面布置图见图1-5。青岛特钢厂区110kV变电站及线路分布图见图1-6。 站内12人值守，占地面积5190.57m2，其中东西长69.3m，南北长74.9m，变电站西侧设有2个大门。站内主要构筑物为生产综合楼，主要有主控室、高压室、电容器室、备用房间、通信机房等。主变压器布置在生产综合楼外北侧，西侧自南向北依次为#1主变、#3主变、#4主变，东侧自南向北依次为#2主变、#5主变，6#主变， 6台主变底部均建设有1个贮油坑，有效容积约20m3，站内东侧和西侧各设有1个事故油池，有效容积均为50m3。综合楼东侧和西侧各设有1个消防沙池。站内设有“U”形硬化道路，并通过进站道路与站外道路相连，本工程变电站整体布局紧凑合理。冶炼铁前110kV变电站平面布置图见图1-7。 1.3.2线路概况 本工程线路包括：110kV贡钢甲线和110kV董钢线、110kV冶炼甲/乙线。 110kV贡钢甲线：110kV贡钢甲线自220kV贡口变电站电缆出线，经青岛特钢北侧围墙外电缆转接井，接入厂区内经五路西侧空中电缆通廊，向北架设至纬二路北侧，右转，向西至冶炼铁前110kV变电站北侧，左转，进入冶炼铁前110kV变电站，全长1×0.79 km。本工程仅包含厂区内空中电缆通廊，下文不再提及。 110kV董钢线：110kV董钢线自220kV董家口变电站架空出线滨海大道以北、横河以东，改为电缆，至青岛特钢北侧围墙外电缆转接井，接入厂区内经五路西侧空中电缆通廊，与110kV贡钢甲线同电缆通廊向北架设至冶炼铁前110kV变电站东侧，右转，进入冶炼铁前110kV变电站,全长1×0.81 km。本工程仅包含厂区内空中电缆通廊，下文不再提及。 110kV冶炼甲/乙线：自110kV升压站北侧出线后，经空中电缆通廊沿厂区内纬二路向西至冶炼铁前110kV变电站北侧，左转，进入冶炼铁前110kV变电站，全长2×0.54km。 本工程线路均为空中电缆通廊内电缆敷设，根据《110kV～750kV架空输电线路设计规范》（GB50545-2010）中对“架空输电线路”的定义“2.1.1架空输电线路，用绝缘子和杆塔将导线架设于地面上的电力线路”，本工程电缆线路不属于架空线路。本工程电缆线路主要位于空中电缆通廊内，评价范围按架空线路保守评价。 本工程线路路径图见图1-8。 1.4编制依据 1.4.1环境保护法律、法规及政策性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行） （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正，中华人民共和国主席令第24号） （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议修正） （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月修正，2018年1月1日施行） （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016修订） （6）《中华人民共和国城乡规划法》（2015年修正） （7）《中华人民共和国电力法》（2015年第二次修订） （8）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行，国务院第682号令） （9）《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（2013年5月1日起施行，国家发展和改革委员会令第21号） （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第1号，2018年4月28日） （11）《国家危险废物名录》（2016年修订，2016年8月1日起实施） （12）《电力设施保护条例》（2011年第二次修订） （13）《电力设施保护条例实施细则》（1999年3月18日施行，国家经济贸易委员会、公安部令第8号） （14）《山东省电力设施和电能保护条例》（2011年3月1日起实施） （15）《电磁辐射环境保护管理办法》（1997年3月25日实施，国家环境保护总局令第18号） （16）《山东省环境保护条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2019年1月1日起施行） （17）《山东省辐射污染防治条例》（2018年11月30日山东省第十三届人民代表大会常务委员会第七次会议修订，2019年1月1日起施行） （18）《山东省生态保护红线规划》(2016-2020年) 1.4.2评价技术标准、导则及规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》(HJ2.1-2016)； （2）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）； （4）《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ24-2014）； （5）《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-2018）； （6）《声环境质量标准》（GB3096-2008）； （7）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）； （8）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）； （9）《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ640-2012）； （10）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； （11）《35kV～110kV变电站设计规范》（GB50059-2011）； （12）《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）； （13）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）； （14）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）； （15）《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）； （16）《火力发电厂与变电所设计防火规范》（GB50229-2006）。 ### 1.4.3 相关文件及参考资料 1、项目委托书； 2、青岛特殊钢铁有限公司提供的相关资料。 1.5 评价因子、评价重点及评价等级 ### 1.5.1 评价因子 本工程变电站已建成投运，本次评价不涉及施工期建设，运行期评价因子为工频电场、工频磁场、昼间夜间等效声级、生活污水和固体废物。 ### 1.5.2 评价重点 本项目评价重点为工频电场、工频磁场及噪声对周围环境及环境保护目标的影响。 ### 1.5.3 评价等级 1、电磁环境 根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014），本工程变电站为交流110kV户外式变电站，因此本次评价变电站的工作等级确定为二级；本工程为线路为空中电缆通廊内电缆，按架空线路保守评价，根据《环境影响评价技术导则-输变电工程》（HJ 24-2014）规定“边导线地面投影点外两侧各10m范围内无电磁环境敏感目标”，本次评价输电线路的评价工作等级确定为三级。 2、声环境 冶炼铁前110kV变电站所在区域声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）5.2.4规定：“建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高在3dB（A）以下[不含3dB（A）]，且受影响人口数量变化不大时，按三级评价”，因此本工程声环境评价工作等级为三级评价。 3、生态环境 冶炼铁前110kV变电站不涉及特殊及重要生态敏感区，属一般区域，且站址占地面积＜2km2，线路长度小于50km，按照《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）表1的相关规定，本工程生态环境影响评价工作等级为三级评价。 4、地表水 冶炼铁前110kV变电站，站内12人值守，在运行过程中运检人员会产生少量生活污水，产生量约0.5m3/d，远小于200m3/d。根据《环境影响评价技术导则－地面水环境》（HJ/T2.3-2018），本工程水环境影响评价以分析说明为主。 1.6 评价范围 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）等的有关内容和规定，结合本工程的实际特点，确定本工程环境影响评价范围如下： （1）工频电场、工频磁场 变电站：变电站围墙外30m范围内区域； 输电线路：电缆通廊两侧边缘外各30m的带状区域。 （2）噪声 变电站：厂界噪声，青岛特钢厂区围墙外1m，环境噪声，青岛特钢厂区围墙外30m范围。 （3）生态 变电站：变电站围墙外500m范围内区域； 输电线路：电缆管廊两侧边缘外各300m内的带状区域。 ## 1.7 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号，2017年）“送（输）变电工程”环境敏感区〔（一）和（三）〕及《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）的规定，经现场勘查，本工程评价范围内有1处电磁环境保护目标，无噪声环境敏感目标。见表1-2。 表1-2 本工程评价范围内主要环境保护目标 序号; 环境保护目标; 与变电站距离方位; 环境特征. 1; 厂区内办公楼 (N 35°37'47.36"，E 119°43'42.72"); 变电站南侧10m; 3层平顶厂区内办公楼1排，高约14m. 1.8产业政策符合性 本工程为《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）（国家发展和改革委员会令第21号）中的鼓励类项目“四 电力、10.电网改造及建设项目”，符合国家当前产业政策要求。 1.9 项目合理性分析 （1）规划合理性分析 经核实，本工程变电站和电缆通廊均在青岛特殊钢铁有限公司院内，青岛特殊钢铁有限公司已取得土地证。本工程的建设是合理的。 （2）与环境功能区划相符性 本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等，不涉及《全国主体功能区规划》中限制开发区域（国家重点生态功能区）和禁止开发区域，不涉及《山东省生态保护红线规划（2016～2020）》中的生态保护区域。 冶炼铁前110kV变电站 N 图1-1 冶炼铁前110kV变电站地理位置示意图 办公楼 经四路 经五路 纬二路 冶炼铁前110kV 变电站 NN 图1-2 冶炼铁前110kV变电站周边关系影像图 1、冶炼铁前110kV变电站; 2、110kV室内GIS. 3、配电室排风扇; 4、SF6报警装置. 5、#1主变（63MVA）; 6、#2主变（63MVA）. 图1-3 变电站内现场照片（拍摄于2019年2月19日） 7、#3主变（63MVA）; 8、#4主变（63MVA）. 9、#5主变（75MVA）; 10、#6主变（75MVA）. 11、事故油池; 12、消防沙池. 图1-3（续） 变电站内现场照片（拍摄于2019年2月19日） 东; 南. 1、变电站东侧; 2、变电站南侧. 西; 北. 3、变电站西侧; 4、变电站北侧. 图1-4 变电站周围现场照片（拍摄于2019年2月19日） |

本项目变电站 NN 图1-5 青岛特殊钢铁有限公司平面布置图 NN 图1-6 青岛特殊钢铁有限公司110kV变电站及线路分布图 A3 110kV进线 NN #4主变 #6主变 #3主变 #5主变 #1主变 #2主变 事故油池 大门 A4-1～A4-10 事故油池 综 合 楼 110kV进线 110kV出线 A2 消防沙池 消防沙池 综合楼 大门 A1 10m A5 图例： 工频电场强度和工频磁感应强度检测点位 厂区办公楼 图1-7 冶炼铁前110kV变电站平面布置图

图例： 110kV冶炼甲/乙线 110kV董钢线 110kV贡钢甲线 110kV钢联线 110kV制氧甲/乙线 （110kV钢联线和110kV制氧甲/乙线不在本工程评价范围内） NN 图1-8 本工程线路路径图

2建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形地貌、地质、水文特征、气候气象特征)： 青岛市黄岛区位于山东半岛胶州湾西海岸，地处东经120°01′～120°20′、北纬35°53′～36°03′。东与青岛市市南区隔海相望，海上最近距离2.26海里，南濒黄海，北、西分别与胶州、胶南两市接壤。是2014年6月3日经国务院批复设立的第九个国家级新区，所辖范围包括青岛市黄岛区全域，辖26个镇街、1221个村居，总人口180万。具备陆海统筹、城乡一体、军民融合三大独特条件，形成了综合实力、区位交通、海洋科技、开放合作、政策环境五大综合优势。 全区地形以平原为主，东南部沿海，西北为山地。小珠山海拔最高724.9米，大多数地区海拔在50米以上，有名称、海拔在百米以上的山有42座。地势大致呈西高东低趋势，南部属成岩地区，以断裂结构为主，无活动性。黄岛街道办事处南部、薛家岛街道办事处中部、黄岛街道办事处前湾顶部陆域主要为燕山期花岗岩的低山丘陵地区，黄岛街道办事处东北部广布有火山岩系，经长期风化、剥蚀及冲积，成为现在的坡状平原。历史上有少量微震、弱震记录，底层稳定。境内河流总长139千米，流域面积113.2平方千米。潮汐属正规半日潮型。最高潮位5.36米，最低潮位-0.62米，平均高潮位3.77米，平均低潮位1.00米，每个太阳日（24小时48分）有两次高潮和两次低潮。潮差为1.9～3.5米，大潮差发生于朔或望（上弦或下弦）日后2～3天。8月份的潮位比1月份的潮位一般高出0.5米。海岸线长144.5千米，有岛域12个（其中有居民海岛1个，是竹岔岛；无居民海岛11个，有脱岛、牛岛、大石岛、小石岛等），岛礁、海湾、岬角遍布海岸，基底坚实，湾内航道水深，不冻不淤。域内属温带季风气候。空气湿润，雨量充沛，温度适中，昼夜温差小，年平均气温12.5℃，四季分明。表现出春寒、夏凉、秋爽、冬暖的海洋性气候特征。 全区土地总面积27316.61公顷。境内有建筑沙52万立方米，工业沙310万立方米，风化沙95000立方米。花岗岩蕴藏量8亿立方米，石灰石储量为865万立方米，白云石储量8.6万立方米。区内植物资源有林木品种50科，90属，100多个树种。动物资源主要有兽类10余种，鸟类30余种，蛇虫类近20种。海洋生物资源有鱼类50多种，虾蟹类10余种，贝类40余种，藻类10余种。

3．环境质量状况

建设项目所在地区域环境现状检测 本工程已建成投运，为了解变电站和电缆通廊周围的环境现状，山东省波尔辐射环境技术中心对本工程周围的工频电场、工频磁场现状进行了检测。 由于本工程变电站和周围环境敏感目标均位于青岛特钢厂区内，厂区内其他生产设备对变电站厂界周围和环境敏感目标的噪声影响远大于变电站正常运行的产生噪声影响，同时变电站距离公司厂区最近距离约560m，远超出评价范围，故以青岛特钢厂区边界噪声来评价厂界噪声是否达标。2018年11月青岛特钢委托青岛中维安全检测有限公司对“青岛钢铁有限公司城市钢厂环保搬迁项目（噪声、固体废物污染防治设施）”进行竣工环保验收监测，验收监测结果表明：23个噪声监测点位2天8次监测中，东、南、西、北厂界昼间噪声在（57.4～62.4）dB（A）之间，东、南、西、北厂界夜间噪声在（51.3～54.2）dB（A）之间，厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)表1中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））。故本评价报告不再对厂界噪声进行检测。 3.1 检测仪器 主要检测仪器及相关性能指标见表3-1和表3-2。 表3-1 本次检测所用检测仪器相关指标 仪器 名称; 仪器 型号; 仪器编号; 仪器校准 证书编号; 仪器校准单位; 校准日期. 工频场强仪; EFA-300; JC03-02-2014; DLcx2018-0272; 中国计量科学研究院; 2018.3.30. 表3-2 本次检测所用检测仪器性能参数 仪器名称; 性能参数. 工频场强仪; 频率范围：电场5Hz～32kHz；磁场5Hz～32kHz 电场强度量程：0.14V/m～100kV/m； 磁场强度量程：25nT～31.6mT(内置磁场探头)， 0.8nT～31.6mT(磁场探头A)， 5nT～31.6mT(磁场探头D)； 灵敏度：电场0.14V/m，磁场0.8nT； 分辨率：电场0.01V/m，磁场0.01nT； 使用条件：环境温度 -10℃～50℃，相对湿度≤70%。. 3.2 检测方法 工频电场、工频磁场的检测方法见表3-3。 表3-3 检测方法 项目; 检测方法. 工频电场、工频磁场; 《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）； 《工频电场测量》（GB/T12720-1991）； 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）； 《高压交流架空送电线路、变电站工频电场和磁场测量方法》（DL/T988-2005）. 3.3检测布点及气象条件 工频电场、工频磁场与噪声检测时间：2019年2月19日11:00～12:30。 天气：阴，温度：4-6℃，相对湿度：55-58%，风速：2.7-2.8m/s，气压：101.4kPa。 本工程检测布点及检测项目详见表3-4。检测时运行工况见表3-5。 表3-4 变电站周围检测布点一览表 类别; 检测因子; 布点方法. 变电站; 工频电场、 工频磁场; 在变电站四周围墙外5m处（远离进出线）各布设1个检测点。 衰减断面：变电站东侧、北侧无法避开电缆通廊，南侧10m为厂区内办公室，故衰减断面设在以变电站西侧，沿垂直于围墙的方向进行检测，测点间距为5m，测至站西50m。 敏感目标：在敏感目标距离变电站最近处布设检测点。 测量高度为距离地面1.5m。. 线路; 衰减断面：以空中电缆通廊中心正下方的地面为测试原点，沿垂直于线路方向进行检测，测点间距为1m，测至电缆通廊边缘5m处为止。 测量高度为距离地面1.5m。. 表3-5 检测时变电站各主变及输电线路运行工况 主变及线路名称; 电压（kV）; 电流(A); 有功功率(MW). #1主变; 113.2; 98.48; 19.46. #2主变; 113.7; 191.34; 39.79. #3主变; 112.9; 154.76; 29.43. #4主变; 113.0; 0; 0. #5主变; 113.2; 87.12; 5.56. #6主变; 113.2; 64.72; 11.25. 110kV贡钢甲线; 113.2; 56.26; 4.51. 110kV董钢线; 113.6; 150.54; 28.62. 110kV冶炼甲线; 112.9; 431.44; 79.56. 110kV冶炼乙线; 114.0; 192.27; 38.59. 注：现场检测时，#4主变处于热备用状态。 3.4 检测结果 （1）变电站周围电磁环境现状检测 本工程变电站周围工频电场、工频磁场检测结果见表3-6，本工程变电站检测布点示意图见图1-6。 表3-6 本工程变电站周围工频电场、工频磁场检测结果 检测点位; 测点位置; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （µT）. A1; 变电站南侧距围墙外5m处; 5.324; 0.053. A2; 变电站东侧距围墙外5m处; 7.633; 0.101. A3; 变电站北侧距围墙外5m处; 6.072; 0.154. A4-1; 变电站西侧距围墙外5m处; 5.983; 0.085. A4-2; 变电站西侧距围墙外10m处; 5.407; 0.061. A4-3; 变电站西侧距围墙外15m处; 4.785; 0.043. A4-4; 变电站西侧距围墙外20m处; 4.346; 0.029. A4-5; 变电站西侧距围墙外25m处; 3.821; 0.019. A4-6; 变电站西侧距围墙外30m处; 3.528; 0.015. A4-7; 变电站西侧距围墙外35m处; 3.322; 0.011. A4-8; 变电站西侧距围墙外40m处; 3.334; 0.010. A4-9; 变电站西侧距围墙外45m处; 3.122; 0.009. A4-10; 变电站西侧距围墙外50m处; 3.134; 0.008. A5; 站南10m厂区办公楼; 4.286; 0.026. 由表3-6可知，本工程变电站周围工频电场强度为（3.122～7.633）V/m、磁感应强度为为（0.008～0.154）μT，变电站周围环境敏感目标处的工频电场强度为4.286V/m、磁感应强度为0.026μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 （2）输电线路周围电磁环境现状检测 本工程线路包括110kV贡钢甲线和110kV董钢线（仅包括青岛特钢厂区内线路）、110kV冶炼甲线和110kV冶炼乙线，线路周围无环境敏感目标。 衰减断面①：110kV贡钢甲线/110kV董钢线双回空中电缆通廊衰减断面设在厂区经五路段，向东衰减，通廊高度为5m，见图3-1； 110kV冶炼甲/乙线、110kV贡钢甲线、110kV钢联线四回空中电缆通廊段较短，且靠近变电站，不适合布设衰减断面，仅在电缆通廊下方检测，通廊高度为6m，见图3-2；线路周围工频电场强度和工频磁感应强度监测结果见表3-7。 表3-7 线路周围工频电场强度和工频磁感应强度监测结果 编号; 测点位置; 工频电场强度 （V/m）; 工频磁感应强度 （μT）. B1-1; 衰减断面①测试原点处; 6.324; 0.069. B1-2; 衰减断面①测试原点西侧1m处; 5.422; 0.063. B1-3; 衰减断面①测试原点西侧2m处; 5.059; 0.054. B1-4; 衰减断面①测试原点西侧3m处; 4.887; 0.042. B1-5; 衰减断面①测试原点西侧4m处; 4.106; 0.029. B1-6; 衰减断面①测试原点西侧5m处; 3.655; 0.021. B1-7; 衰减断面①测试原点西侧6m处; 3.231; 0.013. B2; 四回同空中电缆通廊下方; 7.342; 0.089. 由表3-7可知，本工程线路周围工频电场强度为（3.231～7.342）V/m、磁感应强度值为（0.013～0.089）μT,均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。 通廊高度5m 图3-1 衰减断面①：110kV贡钢甲线/110kV董钢线双回空中电缆通廊向东衰减 通廊高度6m 图3-2 四回同空中电缆通廊下方

4评价适用标准

| 评 价 适 用 标 准 | 1、声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类声环境功能区限值，即昼间噪声不大于65dB(A)，夜间噪声不大于55dB(A)。 2、噪声 运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类声环境功能区要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 3、工频电场、工频磁场 执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）：电场强度4000V/m、磁感应强度100μT。 4、固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| --- | --- |
| 总 量 控 制 指 标 | 无 |

5 建设项目工程分析

5.1 工艺流程简述 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力装置，通过变电站将不同电压的电力网联系起来。110kV的电能通过线路到达变电站的110kV配电装置，再经过主变压器降压为35kV/10kV，最后通过35kV/10kV线路送出。主要工艺流程见图5-1。 35kV/10kV配电装置 35kV/10kV电能 图5-1 冶炼铁前110kV变电站工艺流程示意图 输电线路是从电厂或变电站向消费电能地区输送大量电能的主要渠道或不同电力网之间互送大量电力的联网渠道，是电力系统组成网络的必要部分。输电线路一般采用架空和电缆两种形式，架空线路一般由塔基、杆塔、架空线以及金具等组成，电缆以电缆隧道、包管排封、水泥槽及空中通廊等形式进行敷设。 5.2主要污染工序及污染防治措施 5.2.1 主要污染工序 建设项目主要污染工序分为施工期和营运期两阶段。青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程于2015年建成投运，施工期对环境的影响已消失，本次评价不再考虑施工期影响，仅对营运期污染因素及评价因子进行分析。营运期的主要污染工序包括工频电场、工频磁场、噪声、废水及固废。主要污染工序见图5-2。 35kV/10kV线路 图5-2 变电站主要污染工序图 5.2.2污染防治措施 1、污染因素分析 变电站营运期的主要环境影响因子包括工频电场、工频磁场、噪声以及站内值守人员产生的生活污水、生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。 （1）工频电场、工频磁场 变电站内的开关操作、高压线以及电气设备附近，因高电压、大电流而产生较强的电磁场。输电线路在运营期间因高电压、大电流而产生电、磁场。 输电线路工作时，其电压等级较高，相对地面将产生一定的静电感应，即有一个电磁辐射场。三相导线离地面越高，相当于带电体离地面越远，则它在地面附近产生的电场强度就越小。 （2）噪声 变电站的变压器是噪声主要来源。变压器的本体噪声在通常情况下主要取决于铁芯的振动，变压器本体的振动通过绝缘油、管接头及装配零件等传递给冷却装置，使冷却装置的振动加剧，增大噪声的辐射，变电站运营期间噪声以中低频为主。 （3）废水 变电站12人值守，在运行过程中会产生少量生活污水，产生量约0.5m3/d。输电线路在运营期间不产生废水。 （4）固体废物 本工程变电站产生的固体废物为值守人员产生的生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。输电线路在运营期间不产生固体废物。 2、采取的污染防治措施 （1）电磁污染防治措施 在变电站布置上，通过合理布置主变压器位置，可有效利用墙壁隔挡及距离衰减，减小了对站区围墙外工频电场、工频磁场的影响。 （2）噪声防治措施 从变电站声源上控制噪声，主变压器、风机等选取环保的低噪声设备进行安装运行。在设备布置上，对高噪声设备通过合理优化平面布置，主变压器之间设置防火墙，利用建筑物、墙体阻隔及距离衰减减小噪声的影响。本工程输电线路为电缆线路，不产生噪声影响。 （3）废水防治措施 值守人员产生的生活污水经站内化粪池收集后排入污水管道，进入中法水务污水处理厂集中处置。 （4）固体废物防治措施 本工程产生固体废物为值守人员产生的生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。 生活垃圾防治措施：变电站内设有垃圾收集箱，生活垃圾集中堆放，由厂区内的环卫部门定期清运。 废变压器油防治措施：变电站内建有贮油坑，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，贮油坑进行防渗处理，变压器在发生事故时壳体内的油将在贮油坑内临时贮存，最终由有资质的单位回收处理。经调查，本工程变电站自运行以来尚未产生废变压器油。建设单位已与山东卓泰油脂科技有限公司签订废变压器油回收处置协议。 废旧铅酸蓄电池防治措施：变电站铅酸蓄电池更换频率为6～10年，即6～10年产生1组废旧铅酸蓄电池，废旧铅酸蓄电池产生后须由具有相应资质的单位回收处理，避免对环境造成不利影响。经调查，本工程变电站自运行以来尚未产生废旧铅酸蓄电池。建设单位已与青岛北方天源再生资源有限公司签订废旧铅酸蓄电池回收处置协议。

环保投资 本工程环保投资估算见表5-1。 表5-1 本工程环保投资一览表 序号; 措施; 费用（万元）. 1; 事故油池; 6.0. 2; 化粪池; 1.0. 3; 其他; 3.0. 合计; 10. 本工程投资8700万元，其中环保投资10万元，约占总投资的0.1%。

6项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | -- | -- | -- | -- |
| 水污染物 | 值守人员 | 生活污水 | 0.5m3/d | 0 |
| 固体废物 | 值守人员 | 生活垃圾 | 1.5kg/d | 0 |
|  | 变压器 | 废油 | 仅在事故状态下产生 | 事故状态下产生废变压器油，含油废水后，统一交由有资质的单位进行处理。 |
|  | 照明设备 | 废铅酸蓄 电池 | 1组/6～10年 | 废旧铅酸蓄电池退役后，统一交由有处置资质的单位回收处置，处置过程中严格执行《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）的相关要求 |
| 噪声 | 变电站运行噪声主要源于主变压器以及风机等设备。本工程变电站位于青岛特钢厂区内，厂区内其他生产设备对变电站厂界周围的噪声影响远大于变电站正常运行的噪声，2018年11月青岛中维安全检测有限公司对青岛特钢厂区边界噪声进行验收监测，监测结果符合厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））要求。 |  |  |  |
| 电磁 | 变电站会产生工频电场、工频磁场等环境影响，工频电场强度≤4000V/m，工频磁感应强度≤100μT |  |  |  |
| 其他 | —— |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本工程变电站已建成投运，站内已进行土地固化处理，在多年运行过程中对周围生态环境影响较小。 输电线路（空中电缆通廊）全部位于青岛特钢厂区内，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

7环境影响分析

7.1 施工期环境影响简要分析 本工程变电站已建成投产多年，施工期环境影响已消失。 ## 7.2运营期环境影响分析 ### 7.2.1 电磁环境影响分析 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程已建成投运，工程对周围电磁环境影响根据本次现状检测结果进行分析。 由表3-6可知，本工程变电站周围工频电场强度为（3.122～7.633）V/m、、磁感应强度为为（0.008～0.154）μT，变电站周围环境敏感目标处的工频电场强度为4.286V/m、磁感应强度为0.026μT；线路周围工频电场强度为（3.231～7.342）V/m、磁感应强度值为（0.013～0.089）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。说明青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程在正常运行过程中，对周边区域的电磁环境产生的影响满足国家的相关要求。 ### 7.2.2 声环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），冶炼铁前110kV变电站位于青岛特钢厂区内，厂区内其他生产设备对变电站厂界周围的噪声影响远大于变电站正常运行的噪声，故以青岛特钢厂区边界噪声来评价厂界噪声是否达标。2018年11月青岛中维安全检测有限公司对青岛特钢厂区边界噪声进行验收监测，监测结果符合厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））要求。本工程输电线路为电缆线路，不产生噪声影响。 7.2.3 水环境影响分析 变电站值守人员产生的生活污水经站内化粪池收集后排入污水管道，进入中法水务污水处理厂集中处置。 7.2.4 固体废物影响分析 本工程产生固体废物为值守人员产生的生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。 1、生活垃圾 变电站内设有垃圾收集箱，生活垃圾集中堆放，由厂区内的环卫部门定期清运。 2、变压器废油 本工程变电站内的变压器设备，为了绝缘和冷却的需要，在变压器外壳内装一定量变压器油，发生事故时，将产生一定量的废油，按照《国家危险废物名录》（2016年），废油属于危险废物，废物类别“HW08废矿物油与含矿物油废物，900-220-08变压器维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油”。 本工程变电站内安装主变压器6台，#1、#2、#3、#4主变内部油量均为17030kg，折合体积为19.0m3（895kg/m3）；#5、#6主变内部油量均为27245kg，折合体积为30.4m3（895kg/m3）。每台变压器底部均设计有长方形贮油坑，上覆盖有鹅卵石。此外，变电站内建设有事故油池两处，具有油水分离功能。贮油坑及事故油池的有效容积分别约20m3和50m3，满足《35～110KV变电站设计规范》（GB50059-2011）中“贮油坑及总事故油池容量分别不小于单台设备容量的20%及最大单台设备油量的60%”的规定要求。此外，贮油坑和事故油池均进行防渗处理，可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 废油具体处置流程如下：当主变发生漏油事故时，变压器油滴落至贮油坑上的鹅卵石上，进而依靠重力流入贮油坑，依靠变压器油流动性自流至事故油池。变电站为远程控制，当发生漏油事件时，监控系统自动报警，相关人员到达漏油现场后，根据漏油情况，协调危废处置单位派车进入现场，用泵将事故油池和贮油坑内的漏油打入危废单位带来的容器中，同沾油废物一同运至危废处理单位进行处置。 经调查，冶炼铁前110kV变电站自投运以来尚未产生废变压器油。建设单位已与具备废变压器油处置资质的单位签订回收处置协议。 3、废铅酸蓄电池 变电站采用免维护铅酸蓄电池，更换频率为6～10年，即6～10年产生1组废旧铅酸蓄电池，废旧铅酸蓄电池产生后须由具有相应资质的单位回收处理，避免对环境造成不利影响。经调查，本工程变电站自运行以来尚未产生废旧铅酸蓄电池。建设单位已与具备废旧铅酸蓄电池处置资质的单位签订回收处置协议。 7.2.5 生态环境影响分析 本工程变电站已建成投运，站内已进行土地固化处理，在多年运行过程中对周围生态环境影响较小。 输电线路（空中电缆通廊）全部位于青岛特钢厂区内，对周围生态环境影响较小。 7.3 环境风险分析 1.变压器事故漏油分析及防范措施 变压器事故油是一种含烷烃、环烷族饱和烃、芳香族不饱和烃等化合物的矿物油，当变压器本体发生事故时，可能导致油泄漏。按照《国家危险废物名录》（2016年），变压器事故油属危险废物，废物类别HW08。 废油临时贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置贮油坑及事故油池，并对其进行防渗处理。 变压器在发生事故时壳体内的油排入贮油坑、事故油池临时贮存，最终由有资质的单位回收处理，不外排，避免对当地水环境、土壤环境造成不利影响。 多年运行数据表明，变压器故障发生油泄漏的概率非常小。 2.废旧铅酸蓄电池风险分析及防范措施 按照《国家危险废物名录》（2016年），废旧铅酸蓄电池属危险废物，废物类别HW49。因此废旧铅酸蓄电池从变电站退运后，如不进行妥善处置，可能造成环境污染。 本工程废旧铅酸蓄电池退运后，按照《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）、《国家电网公司废旧物资处置管理办法》委托有资质单位进行规范处置，避免对当地水环境、土壤环境造成不利影响。 ## 针对以上可能发生的环境风险，在与有资质单位签订废变压器油和废旧铅酸蓄电池回收处置协议后，建设单位制订的防范措施可将风险事故降到较低的水平。本次评价要求定期对变电站进行巡检，发现问题时应及时处理，确保自动保护系统、消防系统、通风系统及事故油池等风险防范措施均能够正常运行。 ## 综上所述，在严格执行相关风险防范措施及危废处置措施的情况下，本项目的环境风险影响可以接受。 ## 经调查，冶炼铁前110kV变电站自投运以外，未发生过重大风险事故。

8 建设项目采取的防治措施及治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | / | / | / | / |
| 水污染物 | 值守人员 | 生活污水 | 站内化粪池收集后排入污水管道，进入中法水务污水处理厂集中处置。 | 无废水外排环境 |
| 固体废物 | 值守人员 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 | 全部妥善处理 |
|  | 场区照明系统 | 废蓄电池 | 委托有资质单位处理 |  |
|  | 主变压器 | 废油 |  |  |
| 噪声 | 变电站运行噪声主要源于主变压器以及风机等设备。本工程变电站位于青岛特钢厂区内，厂区内其他生产设备对变电站厂界周围的噪声影响远大于变电站正常运行的噪声，2018年11月青岛中维安全检测有限公司对青岛特钢厂区边界噪声进行验收监测，监测结果符合厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））要求。 |  |  |  |
| 电磁环境 | 工频电场强度<4000V/m；工频磁感应强度<100μT |  |  |  |
| 其他 | / |  |  |  |
| 生态保护措施及效果 本工程变电站已建成投运，站内已进行土地固化处理，在多年运行过程中对周围生态环境影响较小。 输电线路（空中电缆通廊）全部位于青岛特钢厂区内，对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

9 结论与建议

9.1 结论 1、项目背景 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程于2015年投入运行，未开展环境影响评价，本次为补办该项目环境影响评价。 2、项目概况及合理性 # 本工程为青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程，由青岛特殊钢铁有限公司投资建设，包括冶炼铁前110kV变电站、110kV贡钢甲线和110kV董钢线（仅包括青岛特钢厂区内线路）、110kV冶炼甲线和110kV冶炼乙线。项目总投资8700万元，环保投资10万元。 # 青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程位于青岛特殊钢铁有限公司内，为已建工程，站内目前共安装6台主变，其中63MVA主变4台，电压等级为110/10.5kV；75MVA主变2台，电压等级为110/35/10.5kV，总体布置方式为主变压器户外布置，110kV配电装置为户内GIS，35kV配电装置、10kV配电装置户内布置。一回自220kV贡口变电站（110kV贡钢甲线，全长1×0.79km）、一回自220kV董家口变电站（110kV董钢线，全长1×0.81km）、两回来自厂区内电厂110kV升压站（110kV冶炼甲线/110kV冶炼乙线，全长2×0.54km），另设置一回联络线至冶炼铁前110kV变电站（110kV钢联线，不在本项目评价范围内）。 # 本工程属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类项目，符合国家产业政策，满足当地经济发展需要。本工程变电站已取的土地证。因此本工程的建设是合理的。 # 本工程变电站和电缆通廊均在青岛特殊钢铁有限公司院内，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园等，不涉及《全国主体功能区规划》中限制开发区域（国家重点生态功能区）和禁止开发区域，不涉及《山东省生态保护红线规划（2016～2020）》中的生态保护区域。 3、环境保护目标情况 # 经现场调查，评价范围内有1处电磁环境保护目标，无声环境保护目标。 4、环境现状检测 （1）电磁环境质量现状 根据现状检测结果，变电站周围工频电场强度为（3.122～7.633）V/m、磁感应强度为为（0.008～0.154）μT，变电站周围环境敏感目标处的工频电场强度为4.286V/m、磁感应强度为0.026μT；线路周围工频电场强度为（3.231～7.342）V/m、磁感应强度值为（0.013～0.089）μT，均满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）规定的工频电场强度公众曝露控制限值4000V/m、工频磁感应强度公众曝露控制限值100μT的要求。说明青岛特钢冶炼铁前110kV输变电工程在正常运行过程中，对周边区域的电磁环境产生的影响满足国家的相关要求。 （2）声环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》（HJ24-2014）和《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009），本工程变电站位于青岛特钢厂区内，厂区内其他生产设备对变电站厂界周围的噪声影响远大于变电站正常运行的噪声，故以青岛特钢厂区边界噪声来评价厂界噪声是否达标。2018年11月青岛中维安全检测有限公司对青岛特钢厂区边界噪声进行验收监测，监测结果符合厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））要求。 5、环境保护措施与对策 （1）电磁污染防治措施 在变电站布置上，通过合理布置主变压器位置，可有效利用墙壁隔挡及距离衰减，减小了对站区围墙外工频电场、工频磁场的影响。 （2）噪声防治措施 从变电站声源上控制噪声，主变压器、风机等选取环保的低噪声设备进行安装运行。在设备布置上，对高噪声设备通过合理优化平面布置，主变压器之间设置防火墙，利用建筑物、墙体阻隔及距离衰减减小噪声的影响。本工程输电线路为电缆线路，不产生噪声影响。 （3）废水防治措施 值守人员产生的生活污水经站内化粪池收集后排入污水管道，进入中法水务污水处理厂集中处置。 （4）固体废物防治措施 本工程产生固体废物为值守人员产生的生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。 生活垃圾防治措施：变电站内设有垃圾收集箱，生活垃圾集中堆放，由厂区内的环卫部门定期清运。 废变压器油防治措施：变电站内建有贮油坑，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，贮油均进行防渗处理，变压器在发生事故时壳体内的油在贮油坑临时贮存，最终由有资质的单位回收处理。经调查，本工程变电站自运行以来尚未产生废变压器油。建设单位已与山东卓泰油脂科技有限公司签订废变压器油回收处置协议。 废旧铅酸蓄电池防治措施：变电站铅酸蓄电池更换频率为6～10年，即6～10年产生1组废旧铅酸蓄电池，废旧铅酸蓄电池产生后须由具有相应资质的单位回收处理，避免对环境造成不利影响。经调查，本工程变电站自运行以来尚未产生废旧铅酸蓄电池。建设单位已与青岛北方天源再生资源有限公司签订废旧铅酸蓄电池回收处置协议。 6、环境影响评价 （1）电磁环境影响评价 根据现状检测数据，本工程变电站和输电线路周围的工频电场强度、工频磁感应强度满足相应环保标准要求。 （2） 声环境影响评价 2018年11月青岛中维安全检测有限公司对青岛特钢厂区边界噪声进行验收监测，监测结果符合厂界噪声《工业企业厂界环境噪声排放标准》 ( GB12348-2008)中3类区标准（65（昼间）、55（夜间））要求。 （3）水环境影响评价 变电站值守人员产生的生活污水经站内化粪池收集后排入污水管道，进入中法水务污水处理厂集中处置。 （4）固体废物影响评价 本工程产生固体废物为值守人员产生的生活垃圾，更换的废旧铅酸蓄电池以及事故状态下产生的废变压器油。 变电站内设有垃圾收集箱，生活垃圾集中堆放，由厂区内的环卫部门定期清运；报废的铅酸蓄电池（HW49 900-044-49）、废变压器油（HW08 900-220-08）作为危险废物委托具有危废处置资质的单位处置；废变压器（不含废变压器油）按照废旧物资处置。 （4）生态环境影响评价 本工程变电站已建成投运，站内已进行土地固化处理，在多年运行过程中对周围生态环境影响较小。 输电线路（空中电缆通廊）全部位于青岛特钢厂区内，对周围生态环境影响较小。 7、环境风险分析 针对可能发生的环境风险，在与有资质单位签订废变压器油和废旧铅酸蓄电池回收处置协议后，建设单位采取的防范措施可将风险事故降到较低的水平，其环境风险影响可以接受。 9.2 措施与建议 企业应将环境保护教育纳入教育培训计划。在组织安全教育培训时，应针对工程的实际，将环境保护的措施和要求，以及环境保护的法律、法规知识作为教育培训的重要内容，对职工进行培训教育。

县（区）环保局部门意见 经办人签字： 单位盖章 年 月 日

市级环保局部门意见 经办人签字： 单位盖章 年 月 日